ОИК «Систел». Сервер SCADA

Руководство оператора

RU.АДМШ.20025-8 34 01

Версия 0.17.4

На 27 листах

Москва, 2025 г.

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе содержатся сведения о программе «ОИК «Систел». Сервер SCADA» (далее в тексте – «Сервер SCADA»), который является составной частью программного обеспечения информационного комплекса (ОИК) «Систел», предназначенного для использования в системах диспетчерского/технологического управления электрическими сетями.

В документе определены условия, необходимые для эффективного функционирования программного обеспечения «Сервер SCADA», а также указана последовательность действий пользователя при запуске, выполнении и завершении работы программы.

Оформление документа «Руководство оператора» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-771), ГОСТ 19.103-772), ГОСТ 19.104-78*3), ГОСТ 19.105-78*4), ГОСТ 19.106-78*5), ГОСТ 19.402-78*6), ГОСТ 19.604-78*7)).

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1 Назначение программы	4

1.2 Требования к аппаратно-системному обеспечению	6

2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ	7

2.1 Состав программы	7

2.1 СУБД	7

2.2 Входные и выходные данные	8

3 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

4 ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ	10

4.1 Регулярные процедуры	10

5 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	11

5.1 Требования к квалификации системного программиста	11

6 УСТАНОВКА и настройка	12

6.1 Установка программы	12

6.2 Настройка сетевых параметров	13

6.3 Аутентификация для БД и каналов	16

6.3.1 Данные аутентификации для подключения к БД	17

6.3.2 Данные аутентификации для каналов	18

7 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ	20

8 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ	22

9 АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ БД И КАНАЛОВ	23

9.1 Данные аутентификации для БД	23

9.2 Данные аутентификации для каналов данных	24

9.3 Алиасы значений сигналов	25

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение программы

Программа «Сервер SCADA» реализует следующие функции:

- прием телемеханической информации от АСУ ТП и устройств телемеханики, функционирующих на подстанциях, а также от центральных приемо-передающих станций (ЦППС) диспетчерских пунктов, обеспечивающих сбор и концентрацию данных, получаемых от устройств телемеханики;

- первичная обработка принимаемых данных, включая формирование событий;

- передача телеинформации и результатов её обработки, включая события, клиентским программам «АРМ Диспетчера» в режиме реального времени и по запросам;

- прием команд телеуправления и телерегулирования от клиентских приложений и передача их в сторону устройств телемеханики и АСУ ТП контролируемых пунктов;

- информационный обмен со смежными АСТУ и системами верхнего уровня;

- запись информации в архивные базы данных;

- контроль работы клиентских приложений.

Функциональная схема ПО «Сервер SCADA» приведена ниже (

Устройства телемехани ки

ЦППС

Прием телемеханической информа ции

Выдача

команд

ТУ и ТР

СУБД основная

Выполнение расчетов

Информационный обмен

Смежные

системы

АРМ клиентское приложение

Оповещение о событиях

Контроль состояния

Обслуживание запросов

СУБД

резервная

Синхронизация архивных

БД

Очистка

архивных

БД

Сервер SCADA

Синхронизация конфигу рацион ных БД

Рисунок 1).

Устройства телемеханики

ЦППС

Прием телемеханической информации

Выдача

команд

ТУ и ТР

СУБД основная

Выполнение расчетов

Информационный обмен

Смежные

системы

АРМ Диспетчера

Оповещение о событиях

Контроль состояния

Обслуживание запросов

СУБД

резервная

Синхронизация архивных

БД

Очистка

архивных

БД

Сервер SCADA

Синхронизация

конфигурационных

БД

ТС

ТУ

ТИ

МЭК

60870-5-104

Устройства

ТМ

ТУ

ТР

ТС

ТИ

Рисунок 1 – Функциональная схема программы

Требования к аппаратно-системному обеспечению

Таблица 1 - Требования к аппаратно-системному обеспечению

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Процессор | Тактовая частота процессора – не менее 2,5 ГГц; Число ядер – 8 и более |
| 2. | Оперативная память | Объем ОЗУ – 32 Гб и более |
| 3. | Объем жесткого диска | От 4 Тб (два диска) |
| 4. | Количество портов Ethernet | 2 |

Таблица 1.1 - Требования к программному обеспечению

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционная система | Astra Linux |
| 2. | СУБД | Postgres Pro, PostgreSQL 13.8 или более поздние версии |

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

  - Состав программы

Исполнительная часть программы «Сервер SCADA» находится в папке zerver, в которой содержатся следующие компоненты:

- исполняемый файл exec.sh;

- конфигурационный файл zerver.cfg для описания доступа к серверу и СУБД;

- файл zerver.log для протоколирования событий, возникающих при работе программы;

- папка iss для хранений файлов аутентификации пользователей;

- файл лицензии LicenseForZerver.lic.

ПО «Сервер SCADA» работает под управлением операционной системы (ОС) Astra Linux (64 бита).

СУБД PostgreSQL или Postgres Pro используется для хранения конфигурационной и архивной информации   и обеспечения доступа к ней.

Для работы ПО «Сервер SCADA» не требуется никакого дополнительного ПО.

По желанию эксплуатирующей организации может быть установлено антивирусное ПО.

Антивирусная защита осуществляется в следующих режимах:

проверка в режиме реального времени (постоянная проверка);

проверка по требованию – пользователь лично указывает файлы, каталоги или области диска для проверки и время проверки;

проверка всех внешних носителей информации, таких как дискеты, компакт диски, flash-накопители каждый раз перед чтением информации с них;

полная проверка системы, в том числе в защищенном режиме работы ОС.

Поставка ПО «Сервер SCADA» включает все нужные папки и файлы данных.

  - СУБД

«Сервер SCADA» обеспечивает работу с серверной, клиентской и архивной БД:

- Серверная БД ZerverDB;

- Клиентская БД GredDB;

- Архивная БД SystelArchive.

  - Входные и выходные данные

Входными данными для программы «Сервер SCADA» являются данные, спецификация которых соответствует стандарту ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, и которые поступают от устройств телемеханики по локальной вычислительной сети или по каналам связи, используемым для передачи данных в ССПИ. Также входными данными для программы являются конфигурационные файлы, которые описывают количество, типы характеристики входных и выходных данных.

Программа «Сервер SCADA» является источником данных для клиентских приложений, которым она передает данные согласно фирменному протоколу SystelNet. Выходными данными от клиентских приложений могут быть данные, представляемые оперативному персоналу в виде таблиц, графиков, мнемосхем и других экранных форм.

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на вновь поставляемое ПО «Сервер SCADA» составляет не менее 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода программы в действие.

ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Регулярные процедуры

В процессе штатной работы ПО «Сервер SCADA» в составе программного обеспечения ОИК необходимо проводить мониторинг работы программы. Если коэффициент загрузки процессоров превышает 70% в течение 1 (одной) минуты и коэффициент потребления программой оперативной памяти компьютера превышает 80% от номинала, то этот факт является основанием для анализа корректности конфигурационной БД. В случае, если такая проблема является систематической, то это обстоятельство может быть основанием для проверки программы на наличие ошибок или увеличения ресурсов вычислительных средств АСТУ.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В процессе работы программа «Сервер SCADA» взаимодействует с программой «АРМ Диспетчера» и записывает/читает данные из архивной базы данных на основе СУБД Posgres Pro или PostgreSQL.

До начала работы с программой необходимо подготовить конфигурационные БД.

Требования к квалификации системного программиста

Системным программистом, в контексте данного руководства, является пользователь с правами системного администратора, который должен иметь опыт профессиональной работы с Astra Linux.

УСТАНОВКА и настройка

Установка программы

Программа «Сервер SCADA» поставляется в виде архива zerver.iss.tar.gz.

Чтобы установить программу «Сервер SCADA» на сервер нужно создать на нем папку zerver в домашней директории компьютер и далее:

- распаковать архив;

- в файловом менеджере щелчком правой кнопкой мыши по архиву вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт «Распаковать», далее выбрать пункт «Распаковать в эту папку»;

- убедиться, что папка zerver (Рисунок 6.1) содержит все необходимые для работы файлы.

Рисунок 6.1 – Папка zerver

Настройка сетевых параметров

Перед запуском программы «Сервер SCADA», нужно заполнить конфигурационный файл Zerver.cfg (Рисунок 6.2), и проверить, что он находится в одной паке с исполняемым файлом exec.sh.

Рисунок 6.2 – Конфигурационный файл Zerver.cfg

В файле нужно указать:

[COMMON]

- ip-адрес сервера, на котором будет запущена программа:

ip = 172.16.50.7

- порт подключения клиентов по умолчанию, если не указан в таблице ChannelTable:

port = 23500

[PARTNER]

- Роль сервера

role = alone —  система включает один сервер. В ней  не допускается указание роли сервера master вместо alone такк как сервер в роли master будет ожидать подключения slave-сервера, чтобы передать ему данные для синхронизации архивных баз данных.

role = master — сервер работает в  резервированной сестеме в роли Мастер.

role = slave — сервер работает в  резервированной системе в роли Слейв.

- Адрес сервера  в роли мастер

ip=172.16.50.48 — если текущий сервер – Слейв, то здесь указывается IP-адрес местер-сервера

- Порт канала резервирования

port=20100 — если роль текущего сервера – «мастер», то указывается порт резервирования, который он открывает.
Если роль сервера сервер – «слейв», то указывается номер порта, к которому он подключается (тогда должен быть указан и ip в текущем разделе)

- Регион канала резервирования

region=41 — указывается номер региона базы данных реального времени, куда могут писаться данные, получаемые от резервного сервера. Наличие параметра обязательно для серверов, с ролями master и slave.

[DATABASE]

- Способ синхронизации архивных БД

sync = shared (одна БД, синхронизация осуществляется  средствами СУБД);

sync = separate (раздельные БД для резервируемых серверов, синхронизация средствами ОИК);

- Атрибуты базы данных сервера (ZerverDB)

serverBase=host=172.16.50.7 port=5432 dbname=ZerverDB user=*** password=*** client_encoding=UTF8

- Атрибуты архивной базы данных (SystelArchive).

archiveBase=host=1172.16.50.7 port=5432 dbname=SystelArchive user=*** password=*** client_encoding=UTF8

Конфигурационный файл программы «Сервер SCADA» в варианте реализации ОИК, не предусматривающем резервирования серверов, приведен на рисунке ниже (Рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 – Конфигурационный файл без резервирования

Для обеспечения работы серверов в режиме горячего резервирования нужно подготовить таблицу PartnerChannelTable (Рисунок 6.4) конфигурационной БД ZerverDB. Если не заполнены поля в разделе [PARTNER] конфигурационного файла, то тогда в PartnerChannelTable нужно указать ip-адрес сервера с ролью Master и порт подключения (поле partnersignature).

Рисунок 6.4 – Таблица PartnerChannelTable

На сегодняшний день предусмотрено резервирование серверов, работающих с общей базой данных. Основной сервер обозначается Master, а резервный - Slave. В конфигурационном файле, описывающем работу системы в режиме горячего резервирования серверов, основному серверу нужно в разделе [PARTNER] указать роль Master. Пример конфигурационного файла для сервера, функционирующего в режиме Master, приведен ниже (Рисунок 6.5).

Рисунок 6.5 – Конфигурационный файл на сервере Master

Для резервного сервера нужно указать в разделе [PARTNER] его роль - Slave (Рисунок 6.6).

Рисунок 6.6 – Конфигурационный файл на сервере Slave

Аутентификация для БД и каналов

Чтобы выполнить требование по защите аутентификационной информации при её хранении и просмотре, аутентификационные данные (логин и пароль) хранятся в зашифрованной конфигурационной базе.

Данные для заполнения таблиц программы «Сервер SCADA», берутся из конфигурационного файла zerver.cfg.

Данные аутентификации для подключения к БД

В файле zerver.cfg необходимо указать строку подключения к БД ZerverDB и SystelArchive в разделе [DATABASE] (Рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 – Подключение к БД

После запуска программы «Сервер SCADA» файл zerver.cfg перезапишется, логин и пароль будут скрыты (Рисунок 6.8).

Рисунок 6.8 – Вид файла zerver.cfg после перезаписи

Теперь логин и пароль для доступа к базам данных хранится в файле zerver.db. Их не нужно указывать перед каждым запуском программы «Сервер SCADA».

Но, если логин или пароль к какой-либо базе данных изменится, то его снова надо указать в строке подключения (Рисунок 6.9).

Рисунок 6.9 – Строка подключения

Также можно изменить имя БД, IP-адрес и порт подключения к БД — эти данные запишутся в файл zerver.db при перезапуске программы «Сервер SCADA».

    - Данные аутентификации для каналов

Для некоторых каналов данных также необходимо указывать данные аутентификации. Например, для OPC.

Их нужно указать перед запуском программы «Сервер SCADA» в разделе [CHANNELS] файла zerver.cfg.

Строка должна иметь вид:

Имя_хоста:имя_сервиса=user=логин password=пароль (Рисунок 6.10).

Рисунок 6.10 – Раздел [CHANNELS]

Параметры строки имеют следующее значение:

Имя_хоста — IP-адрес либо имя компьютера в сети (для OPC), должны совпадать с данными о канале в таблице ChannelTable (Рисунок 6.11).

Тоесть, если в ChannelTable указан канал mes-base1:{CE0322A9-65A9-4268-84D5-DD7A17E94C56}, то его  так же нужно описать в [CHANNELS].

Имя_сервиса — порт либо имя сервиса для OPC как в ChannelTable.

Логин.

Пароль.

Рисунок 6.11 – Таблица ChannelTable

После запуска программа «Сервер SCADA» занесет данные аутентификации для канала в zerver.db, в конфигурационном файле данные о каналах будут иметь вид как показано ниже (Рисунок 6.12).

Рисунок 6.12 – Данные о каналах

Если потребуется изменить данные для аутентификации для канала, то необходимо отредактировать файл zerver.cfg и подставить вместо *** нужную информацию. Затем перезапустить программу «Сервер SCADA».

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Перед запуском программы необходимо в свойствах файла exec.sh, во вкладке «Дискреционные атрибуты», установить флаги для параметров «Пользователь», «Группа», «Остальные» (Рисунок 7.1). Затем нажать на кнопку «Да».

Рисунок 7.1 – Вкладка «Дискреционные атрибуты»

Запуск программы «Сервер SCADA» осуществляется запуском файла exec.sh или с использованием ярлыка ZERVER на рабочем столе (Рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 – Файл exec.sh и ярлык ZERVER

Вся информация об ошибках и работе программы пишется в файл Zerver.log (Рисунок 7.3), который заводится автоматически в папке, в которой хранится исполняемый файл exec.sh.

Рисунок 7.3 – Файл Zerver.log

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

После запуска «Сервер SCADA» выводит данные в терминал (Рисунок 8.1). Далее программа «Сервер SCADA» работает в круглосуточном режиме.

Рисунок 8.1 – Пример работы программы «Сервер SCADA»

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ БД И КАНАЛОВ

Для того, чтобы выполнить требование защиты аутентификационной информации при её хранении, и защиты от просмотра данные аутентификации (логин и пароль) будут храниться в зашифрованном виде в конфигурационной базе ZerverDB.

База ZerverDB создается и обновляется при запуске ПО Zerver.

Данные для заполнения берутся из конфигурационного файла zerver.cfg.

Вручную ZerverDB редактировать не нужно, она будет храниться в зашифрованном виде, доступа напрямую к ней не будет.

Данные аутентификации для БД

В файле zerver.cfg необходимо указать строку подключения программы к БД ZerverDB и SystelArchive в разделе [DATABASE] (Рисунок 9.2).

Рисунок 9.2 – Строка подключения

После запуска «Сервер SCADA» файл будет перезаписан и будет иметь вид, как на рисунке, приведенном ниже (Рисунок 9.3).

Рисунок 9.3 – Файл zerver.cfg

Теперь логин и пароль к базам данных хранится в ZerverDB. Их не нужно указывать перед каждым запуском программы «Сервер SCADA».

Но, если логин или пароль к какой-либо базе данных изменится, то его снова надо будет указать в строке подключения (Рисунок 9.4).

Рисунок 9.4 – Строка подключения в zerver.cfg

Также можно изменить имя БД, IP-адрес и порт подключения к БД — эти данные запишутся в ZerverDB при перезапуске программы «Сервер SCADA».

Данные аутентификации для каналов данных

Для некоторых каналов данных также необходимо указывать данные аутентификации. Например, для OPC.

Их нужно указать перед запуском программы «Сервер SCADA» в разделе [CHANNELS] файла zerver.cfg (Рисунок 9.5).

Строка должна иметь вид:

имя_хоста:имя_сервиса=user=логин password=пароль

Рисунок 9.5 – Раздел [CHANNELS] файла zerver.cfg

Параметры строки имеют следующие значения:

- имя_хоста — IP-адрес либо имя компьютера в сети (для OPC) должны совпадать с данными о канале в таблице ChannelTable (Рисунок 9.6). То есть, если в таблице ChannelTable указан канал

mes-base1:{CE0322A9-65A9-4268-84D5-DD7A17E94C56}, то так же его нужно описать в [CHANNELS].

Рисунок 9.6 – Таблица ChannelTable

- имя_сервиса — порт либо имя сервиса для OPC. Так же, как в ChannelTable.

- логин – имя пользователя.

- пароль – пароль пользователя.

После запуска программа «Сервер SCADA» занесет данные аутентификации для канала в ZerverDB, а в конфигурационном файле данные о каналах будут иметь вид, как на рисунке, приведенном ниже (Рисунок 9.7).

Рисунок 9.7 – Файл zerver.cfg

Если потребуется изменить данные аутентификации для канала, то необходимо отредактировать файл zerver.cfg и подставить вместо *** нужную информацию. Перезапустить «Сервер SCADA».

Алиасы значений сигналов

В АРМ для Linux предусмотрена работа с алиасами (псевдонимами) значений сигналов.

Например, при заведении двухпозиционных ТС, когда их значение может быть не только 0 или 1. Для этого необходимо в таблице ZerverDB.DiscreteAliasSetTable добавить новый алиас (Рисунок 9.8).

Рисунок 9.8 – Таблица DiscreteAliasSetTable

Данная таблица впоследствии заменит таблицу GredDB.TCAlarmTable, т.к. использование TCAlarmTable ограничено двумя положениями.

Далее следует описывать все возможные значения ТС в таблице ZerverDB.DiscreteAliasSetTable. И вместо поля DiscreteTable.Numtypemessage следует заполнять DiscreteTable.Aliasindex.

Далее в таблице ZerverDB.DiscreteAliasValueTable описать расшифровку значений данного алиаса (Рисунок 9.9).

Значения параметров таблицы ZerverDB.DiscreteAliasValueTable приведены в таблице ниже (Таблица 9.1).

Рисунок 9.9 – Расшифровка значений

Таблица 9.1 – Параметры таблицы ZerverDB.DiscreteAliasValueTable

| Поле | Пояснение |
| --- | --- |
| aliasindex | Индекс алиаса из DiscreteAliasSetTable |
| name | Краткое пояснение значения. Оно будет выводится в интерфейс GredRun |
| realvalue | Смысл значения для ОИК: 0 - OFF, отключено 1 - ON, включено 2 - INDETERMINATE, недостоверно 3 – INTERMEDIATE, промежуточное/ неопределенное /неисправность |
| value | Значение, приходящее от источника |
| valuemask | дополнительная маска для пояснения значения. Возможные значения: 1 - INVALID, недостоверно 2 - FAULT, неисправность, ошибка 4 - DISABLE, ремонт 8 - CONTROL, контроль, под испытательным напряжением |
| convertvalue | Значение, к которому сервером будет преобразовано значение от источника (value). Если поле заполнено, то на АРМ по SystelNet будет передано именно это значение. Также оно будет записано в архив. Это позволит унифицировать все значения двухпозиционных ТС, приходящих по разным протоколам, к единому формату. Если в поле ничего не указано, то в клиентские каналы и архив пойдет значение от источника. Если экспорт идет из сервера в протоколе МЭК 60870-5-104, то значение сигнала преобразуется к формату. Согласно спецификации протокола |
| action | Надпись для уточнения действия команды телеуправления. Например, если в поле name = «включено», то в поле action можно указать «включить». Тогда в «АРМ Диспетчера» в диалоге ТУ будет отображено «включить». Если поле оставить пустым, то в диалоге ТУ выведется надпись, указанная в поле name |

Далее необходимо в поле DiscreteTable.Aliasindex/DoublePointTable.Aliasindex указать индекс алиаса.

1) ГОСТ 19.101-77  ЕСПД. Виды программ и программных документов

2) ГОСТ 19.103-77  ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

3) ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи

4) ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам

5) ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

6) ГОСТ 19.402-78*  ЕСПД. Описание программы

7) ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом