СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	6

1.1 Описание и работа ОИК	6

1.1.1 Назначение	6

1.1.2 Технические характеристики	6

1.1.3 Состав ОИК	7

1.1.4 Устройство и работа ОИК	9

1.1.5 Комплектация ОИК	10

1.2 Описание и работа составных частей ОИК	10

1.2.1 Общие сведения	10

1.2.2 Серверная часть ПО	13

1.2.2.1 Сервер ТМ	13

1.2.2.2 СУБД	13

1.2.2.3 Компоненты Сервера ТМ	14

1.2.2.3.1 Очистка архивных БД Сервера ТМ	14

1.2.2.3.2 Синхронизация конфигурационных БД Сервера ТМ	15

1.2.2.3.3 Синхронизация архивных БД Сервера ТМ	15

1.2.2.3.4 Копирование данных из MS SQL в MS Access	15

1.2.2.3.5 Создание БД	15

1.2.2.3.6 Экспорт, импорт конфигурационных данных	16

1.2.2.3.7 Взаимодействие с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP»	16

1.2.2.4 Аппаратная часть серверного ПО	16

1.2.2.5 Список эксплуатационной документации	17

1.2.2.5.1 Сервер ТМ	17

1.2.2.5.2 Очистка архивных БД Сервера ТМ	18

1.2.2.5.3 Синхронизация конфигурационных БД Сервера ТМ	18

1.2.2.5.4 Синхронизация архивных БД Сервера ТМ	18

1.2.2.5.5 Копирование данных из MS SQL в MS Access	19

1.2.2.5.6 Создание БД	19

1.2.2.5.7 Экспорт, импорт конфигурационных данных	19

1.2.2.5.8 Взаимодействие с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP»	20

1.2.3 Клиентская часть ПО	20

1.2.3.1 Состав клиентской части ПО	20

1.2.3.1.1 АРМ диспетчера и руководителя	20

1.2.3.1.2 Просмотр журнала действий диспетчера и архива событий	21

1.2.3.1.3 Просмотр журнала аварийных событий	21

1.2.3.1.4 Вывод текущего времени	21

1.2.3.1.5 Вывод текущих времени и даты компьютера оператора	21

1.2.3.1.6 Настройка параметров в БД	21

1.2.3.1.7 Программа построения графиков	21

1.2.3.1.8 Программа просмотра и формирования отчетов	22

1.2.3.1.9 Программа настройки параметров доступа	22

1.2.3.1.10 АРМ администратора	23

1.2.3.2 Аппаратная часть клиентского ПО	23

1.2.3.3 Список эксплуатационной документации	25

1.2.3.3.1 АРМ диспетчера и руководителя	25

1.2.3.3.2 Просмотр журнала действий диспетчера и архива событий	25

1.2.3.3.3 Просмотр журнала аварийных событий	26

1.2.3.3.4 Настройка параметров в БД	26

1.2.3.3.5 Программа построения графиков	26

1.2.3.3.6 Программа просмотра и формирования отчетов	27

1.2.3.3.7 Программа настройки параметров доступа	27

1.2.3.3.8 АРМ администратора	27

1.2.4 Работа	28

1.2.4.1 Сервер ТМ	28

1.2.4.2 Взаимодействие с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP»	30

1.2.4.3 АРМ диспетчера и руководителя	31

1.2.4.4 Просмотр журнала действий диспетчера и архива событий	33

1.2.4.5 Просмотр журнала аварийных событий	35

1.2.4.6 Вывод текущего времени	37

1.2.4.7 Вывод текущих времени и даты компьютера оператора	38

1.2.4.8 Настройка параметров в БД	40

1.2.4.9 Программа настройки параметров доступа	41

1.2.4.10 АРМ администратора	43

1.3 Использование по назначению	45

1.3.1 Ограничения, накладываемые на область применения	45

1.3.2 Показатели надежности	45

1.3.3 Характеристики электропитания	45

1.3.4 Характеристики по безопасности	45

1.3.5 Диагностика неисправностей	46

2 Использование по назначению	46

2.1 Эксплуатационные ограничения	46

2.2 Подготовка устройства к использованию	46

2.3 Использование ОИК	47

3 Техническое обслуживание	47

4 Текущий ремонт	47

5 Хранение	48

6 Транспортирование	48

7 Гарантии изготовителя	49

Лист регистрации изменений	50

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о структуре, функциях и принципах работы Оперативного информационного комплекса «СИСТЕЛ» (далее по тексту – ОИК) в целом, а также входящих в состав ОИК аппаратных средств и программного обеспечения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей ОИК, правильной его эксплуатации и технического обслуживания.

Материал настоящего РЭ предназначен для обслуживающего персонала в процессе эксплуатации ОИК.

Предприятие-изготовитель ООО «СИСТЕЛ» (далее по тексту – предприятие-изготовитель) оставляет за собой право вносить в конструкцию ОИК изменения, не ухудшающие его технические данные, без отображения в настоящем РЭ.

Прежде, чем приступать к работам по установке, монтажу и эксплуатации ОИК, следует внимательно изучить настоящее РЭ.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за любые негативные последствия действий эксплуатирующей стороны в отношении ОИК, не оговоренных в настоящем РЭ.

В случае неработоспособности ОИК необходимо обращаться в уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель.

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией ОИК, необходимо обращаться за разъяснениями и инструкциями в уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, причиненный людям, домашним животным и/или собственности любой формы, вызванный несоблюдением существующих норм техники безопасности.

Нормы техники безопасности, приведенные в настоящем РЭ, дополняют, но не заменяют действующие нормы страны, в которой эксплуатируется данный ОИК.

Настоящее РЭ состоит из введения и следующих разделов:

описание и работа;

использование по назначению;

техническое обслуживание;

текущий ремонт;

хранение;

транспортирование;

гарантии изготовителя.

Описание и работа

Описание и работа ОИК

Назначение

Оперативный информационный комплекс «СИСТЕЛ» (ОИК) предназначен для решения задач автоматизации на верхнем уровне диспетчерского контроля и управления энергетическими территориально-распределенными объектами в автоматизированных системах диспетчерского управления (АСДУ).

ОИК реализует сбор, обработку, хранение и представление пользователю данных телеметрии, а также выполнение функций управления телемеханическими устройствами. Гибкая структура и масштабируемость ОИК, использование мощных систем управления базами данных (СУБД) позволяют автоматизировать как самые малые, так и самые крупные объекты, практически без ограничения числа подключаемых сигналов.

Объектами телемеханизации и автоматизации могут быть:

электрическая и технологическая часть электрических подстанций (ПС);

распределительные и электрические сети и подстанции;

другие объекты, в том числе в непромышленных и коммерческих зонах.

Технические характеристики

ОИК выполняет следующие функции:

прием телемеханической информации от центральных приемо-передающих станций (ЦППС), обеспечивающих сбор данных телемеханики по выделенным каналам, а также непосредственно от устройств телемеханики, обеспечивающих передачу данных по цифровым каналам с использованием TCP/IP;

обработка телемеханической информации;

организация расчетов;

ретрансляция информации в смежные автоматизированные системы;

резервирование элементов, входящих в комплекс;

синхронизация баз данных (БД) при работе ОИК в режиме резервирования;

хранение архивов, форм, схем, документов и другой нормативно-справочной информации;

представление информации о режимах работы и состоянии объектов электрических сетей в виде таблиц, графиков и мнемосхем;

формирование графических, текстовых, звуковых сообщений о выходе контролируемых параметров объекта за технологические и аварийные пределы и срабатывании аварийно-предупредительной сигнализации;

выдача команд телеуправления (ТУ) и телерегулирования (ТР) с автоматическим контролем их исполнения;

защита информации;

контроль состояния основных программных компонент ОИК;

контроль работоспособности каналов связи;

навигация по мнемосхемам, поиск элементов электрической сети;

создание и хранение паспортных данных оборудования;

вывод на печать графических форм;

отображение нормативной и справочной информации.

Ограничениями на работу ОИК являются:

количество обрабатываемых сигналов;

скорость поступления информации;

предельный объем архивируемой информации.

Состав ОИК

ОИК представляет собой аппаратно-программный комплекс. Аппаратную часть составляют промышленные и персональные компьютеры и оборудование, необходимое для организации локальной вычислительной сети (ЛВС). Программное обеспечение (ПО) комплекса состоит из серверной, включая СУБД, и клиентской частей:

Серверной частью ПО ОИК является сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ), который включает в свой состав несколько вспомогательных программ. Также, к серверной части ОИК относится СУБД.

Клиентской частью ПО ОИК являются приложения, реализующие функции автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчера, руководителя и администратора. Такими приложениями является программы «GredRun» и «GredEdit» и несколько специализированных программ.

Требования, предъявляемые  к аппаратно-системному окружению комплекса, приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1 – Требования к аппаратно-системному обеспечению серверной части комплекса (разрешено ФСТЭК России):

| Операционная система | MS Windows Server Standart 2012 R2 |
| --- | --- |
| СУБД | MS SQL Server 2012, MS SQL Server 2014 |
| Office | Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office 2016 Professional Plus |
| Антивирус | Антивирус Касперского 8.0 для Windows Servers Enterprise Edition |
| Процессор | процессор – Intel тактовая частота – не менее 3 Ггц; число ядер – 4 и более |
| Оперативная память | объем ОЗУ – 16 Гб и более |
| Объем жесткого диска | от 1 Тб (два диска) |
| Количество портов Ethernet | 2 |

Таблица 2 – Требования к аппаратно-системному обеспечению клиентской части комплекса (разрешено ФСТЭК России):

| Операционная система | MS Windows 7 (SP1) и выше |
| --- | --- |
| Office | Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office 2016 Professional Plus |
| Антивирус | «Антивирус Касперского для Proxy Server 5.5» |
| Процессор | процессор – Intel тактовая частота – не менее 3 Ггц; число ядер – 4 и более |
| Оперативная память | объем ОЗУ – 8 Гб и более |
| Объем жесткого диска | от 1 Тб (два диска) |
| Видеосистема | графический процессор – nVidia память – от 1 Гб |
| Количество портов Ethernet | 2 |

Устройство и работа ОИК

Структура ПО ОИК соответствует архитектуре «клиент-сервер». Взаимодействие серверной и клиентской частей производится по протоколу TCP/IP.

В процессе загрузки Сервер ТМ использует в качестве входной информации данные, предварительно сохраненные в конфигурационном файле и в конфигурационной БД Сервера ТМ.

В процессе работы Сервер ТМ использует в качестве входной телемеханическую информацию, получаемую от центральных приемо-передающих станций (ЦППС) и непосредственно от устройств телемеханики, обеспечивающих передачу данных по цифровым каналам.

В процессе работы Сервер ТМ формирует в архивной БД в качестве выходной информации архивы обработанных данных измерений, данных аварийных состояний устройств, журналы действий пользователя, сформированные отчеты и другие данные, необходимые для полнофункционального процесса диспетчерского управления.

Программа «GredRun» осуществляет обмен телеметрической информацией с Сервером ТМ в рамках архитектуры клиент-сервер по протоколу TCP/IP.

Программа «GredRun» реализует функции для двух типов АРМ: диспетчера (АРМ Д) и руководителя (АРМ Р). Разделение функций производится на основе учетных данных пользователя программы.

АРМ Р обеспечивает просмотр информации о режимах работы, вывод сообщений о выходе контролируемых параметров за аварийные пределы, просмотр архивов событий и действий диспетчера, снятие с контроля и постановку на контроль сигналов, формирование отчетов, вывод данных на печатающие устройства и другие функции, необходимые для контроля работы объекта управления.

АРМ Д включает все функции АРМ Р и реализует функции управления:

В процессе работы программа «GredRun» взаимодействует с конфигурационными БД клиента и Сервера ТМ и с архивной БД: Программа «GredRun» использует следующие данные, сохраненные в указанных БД:

параметры идентификации пользователей;

параметры конфигурации;

данные, накопленные Сервером ТМ и характеризующие состояния объектов электрических сетей в течение длительного времени;

параметры дискретных и аналоговых сигналов – описание привязки сигналов к объектам, значений нормального состояния дискретных сигналов и аварийных и предупредительных граничных значений аналоговых сигналов;

паспортные данные оборудования;

нормативная и справочная информация.

Программа «GredEdit» предназначена для подготовки мнемосхем и конфигурационных данных для целей диспетчерского управления.

Программа «GredEdit» включает Редактор графических изображений, средства рисования которого сопоставимы со средствами, встроенными в «MS Word» и «MS Excel».

Комплектация ОИК

Аппаратная часть ОИК поставляется в виде одного или нескольких компьютеров промышленного или офисного исполнения с установленными ОС семейства MS Windows.

ПО и комплект эксплуатационной документации (ЭД) ОИК поставляется пользователю в электронном виде на электронно-оптическом носителе CD-R. Формат записи CD-R соответствует файловой системе семейства ОС Windows (8.1 и выше, Server 2012 R2 Standart и выше). Электронно-оптический носитель CD-R должен использоваться для установки ПО ОИК на компьютеры в соответствии с ЭД.

По договоренности с заказчиком выполняется следующая подготовка ОИК:

поставка и настройка оборудования ЛВС;

установка и настройка СУБД;

создание и заполнение таблиц БД;

установка и настройка ПО ОИК;

создание и поставка файлов графических форм (мнемосхем объектов).

Описание и работа составных частей ОИК

Общие сведения

ОИК представляет собой аппаратно-программный комплекс. Программное обеспечение (ПО) комплекса состоит из серверной и клиентской частей и СУБД. Аппаратную часть составляют промышленные и персональные компьютеры и оборудование, необходимое для организации локальной вычислительной сети (ЛВС).

Функциональная схема серверной части ПО ОИК приведена на рисунке 1.

Устройства телемеханики

ЦППС

Прием телемеха-нической информа-ции

Ретрансля-ция

команд

ТУ и ТР

СУБД основная

Выполнение расчетов

Ретрансляция данных

Смежные системы

АРМ – клиентское приложение

Формирование ведомостей

Другие клиентские приложения

Оповещение о событиях

Контроль состояния

Обслуживание запросов

Исполни-тельные устройства

СУБД резервная

Синхронизация архивных

БД

Очистка

архивных

БД

ПО

«Сервер ТМ»

Синхронизация конфигура-ционных БД

Рисунок 1 – Функциональная схема серверной части ПО ОИК

Схема информационных связей при запуске и работе клиентского приложения «GredRun», реализующего АРМ диспетчера и руководителя, приведена на рисунке 2.

Программа «GredRun»

Сервер

ТМ

Программа «GrExcel»

Программа «WClock32»

Конфигурационная БД клиента

Конфигурационная и архивная БД

Сервера ТМ

Программа «Grafix»

Программа «AlarmView»

Программа «ArchiveODBC»

Программа «BigClock»

Рисунок 2 – Схема информационных связей при запуске и работе клиентского приложения «GredRun»

Схема информационных связей при запуске и работе клиентского приложения «GredEdit», реализующего АРМ администратора, приведена на рисунке 3.

Файловая система

СУБД

Программа «GredEdit»

БД

клиента

БД

Сервера ТМ

Рисунок 3 – Схема информационных связей при запуске и работе клиентского приложения «GredEdit»

Серверная часть ПО

Сервер ТМ

Серверной частью ПО ОИК является Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ), который включает в свой состав следующие файлы:

«Zerver.exe» – исполняемый файл Сервера ТМ;

«Zerver.cfg» – конфигурационный файл Сервера ТМ;

«GredSupport.dll», «GredODBC.dll», «GredService.dll» – служебные библиотеки;

«ProtLinkUnix.dll» – библиотека сетевых протоколов обмена данными между серверами;

«SockFunc.dll» – библиотека диагностики сетевых соединений в библиотеке «ProtLinkUnix.dll»;

«SockFunc.dll» – библиотека шифрования и взаимодействия между Сервером ТМ и программой «GredRun».

СУБД

ПО ОИК предназначено для работы со следующими СУБД:

MS Access;

MS SQL Server;

Oracle;

PostgreSQL.

Конфигурационная БД Сервера ТМ имеет следующее название в каждой из предусмотренных СУБД:

в СУБД MS Access – файл «Zerver.mdb»;

в СУБД Oracle – «ZerverDB»;

в СУБД MS SQL Server– «ZerverDB»;

в СУБД PostgreSQL– «ZerverDB».

Конфигурационная БД Клиента имеет следующее название в каждой из предусмотренных СУБД:

в СУБД MS Access – файл «GredBase.mdb»;

в СУБД Oracle – «GredDB»;

в СУБД MS SQL Server– «GredDB»;

в СУБД PostgreSQL– «GredDB».

Архивная БД Сервера ТМ имеет следующее название в каждой из предусмотренных СУБД:

в СУБД MS Access – файл «ZerArc.mdb»;

в СУБД Oracle – «ZerArc»;

в СУБД MS SQL Server– «SystelArchive»;

в СУБД PostgreSQL– «ZerArc».

Компоненты Сервера ТМ

Исполняемые файлы программных компонент Сервера ТМ – это отдельные программы, работающие одновременно с Сервером ТМ и выполняющие те его функции, которые не требуют соблюдения режима реального времени, за исключением «ModPol.exe» (см. параграф 1.2.2.3.7).

Очистка архивных БД Сервера ТМ

Программа «SutvSweep» предназначена для очистки содержимого таблиц архивных БД Сервера ТМ от «устаревших» данных согласно установленным параметрам.

Исполняемым файлом программы «SutvSweep» является «SutvSweep.exe».

Запуск исполняемого файла программы «SutvSweep» производит Сервер ТМ при старте.

Другой функцией программы является контроль состояния Сервера ТМ – в случае его остановки программа «SutvSweep» выполняет его запуск.

Синхронизация конфигурационных БД Сервера ТМ

Программа «ZerverSynch» предназначена для синхронизации содержимого таблиц конфигурационных БД основного и резервного Серверов ТМ. Для этой цели программа «ZerverSynch» выполняет перенос недостающей информации из БД одного сервера в БД другого сервера и после этого завершает свою работу.

Исполняемым файлом программы «ZerverSynch» является «ZerverSynch.exe».

Запуск исполняемого файла программы «ZerverSynch» производит Сервер ТМ при старте. Запуск производится в том случае, если Сервер ТМ определил свою роль как «Slave» и программа «ZerverSynch» находится в рабочем каталоге Сервера ТМ. После запуска Сервер ТМ ожидает завершения работы программы «ZerverSynch».

Синхронизация архивных БД Сервера ТМ

Программа «SyncDB» предназначена для синхронизации содержимого таблиц архивных БД основного и резервного Серверов ТМ. Для этой цели программа выполняет перенос недостающей информации из БД одного сервера в БД другого сервера.

Исполняемым файлом программы «SyncDB» является «SyncDB.exe».

Запуск исполняемого файла программы «SyncDB» должен выполнять системный администратор.

Копирование данных из MS SQL в MS Access

Программа «ExportZerver» предназначена для копирования данных из СУБД MS SQL в СУБД MS Access. Организация хранения всех таблиц БД в одном файле в СУБД MS Access обеспечивает удобную возможность для автономного хранения всех данных на отдельных носителях, не входящих в аппаратный комплекс ОИК «СИСТЕЛ», для пересылки одновременно всех данных по электронной почте и для анализа работы ОИК в режиме «off-line» вне диспетчерского пункта управления.

Исполняемым файлом программы «ExportZerver» является «ExportZerver.exe».

Запуск исполняемого файла программы «ExportZerver» производит Сервер ТМ при старте. Запуск производится в том случае, если программа «ExportZerver» находится в рабочем каталоге Сервера ТМ.

Создание БД

Программа «CheckSqlServer» предназначена для создания баз данных «ZerverDB», «GredDB», «SystelArchive». Программа используется, также, для установки задания по очистке архивов.

Исполняемым файлом программы «CheckSqlServer» является «CheckSqlServer.exe».

Запуск исполняемого файла программы «CheckSqlServer» должен выполнять системный администратор.

Экспорт, импорт конфигурационных данных

Программа «DataImportExport» предназначена для выполнения экспорта и импорта конфигурационных данных.

Исполняемым файлом программы «DataImportExport» является «DataImportExport.exe».

Запуск исполняемого файла программы «DataImportExport» должен выполнять системный администратор.

Взаимодействие с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP»

Программа «ModPoll» предназначена для решения задачи взаимодействия Сервера ТМ с устройствами, выполняющими обмен данными по протоколу «ModBus TCP/IP».

Исполняемым файлом программы «ModPoll» является «ModPoll.exe».

Запуск исполняемого файла программы «ModPoll» должен выполнять системный администратор при необходимости решения данной задачи.

Аппаратная часть серверного ПО

Для обеспечения работы серверной части ПО используются настольные или промышленные компьютеры в серверном исполнении, к которым предъявляются требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к аппаратно-системному обеспечению компьютера

| Требования |  | Рекомендуемые |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  | Intel Xeon |
| Оперативная память |  | Не менее 8 Gb |
| Сетевой адаптер, протокол |  | Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP |
| Место на жестком диске |  | - 1 Gb для ПО «Сервер ТМ» - 10 – 100 Gb для СУБД - 20 – 30 Gb для ОС |
| Монитор |  | LCD монитор 17” – 21” |
| Графический адаптер |  | SVGA Видеопамять 64 – 128 Mb |
| Операционная система (ОС) | - MS Windows XP разрядности 32 и 64 с пакетом обновления 3 (SP3) (все выпуски, кроме Starter); - MS Windows Vista разрядности 32 и 64 с пакетом обновления 2 (SP2) или более поздним (все выпуски, кроме Starter); - MS Windows 7 разрядности 32 и 64; - MS Windows Server 2003, Server 2008 разрядности 32 и 64 |  |  |
| Дополнительное ПО | - «.NET Framework 4»; - «Microsoft Visual C++ 2010 x86» - «Microsoft Visual C++ 2010 SP1 x86» |  |  |

Список эксплуатационной документации

Сервер ТМ

В состав эксплуатационной документации (ЭД) Сервера ТМ входят следующие документы:

RU.59703777.20025-03. «Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ)». Спецификация;

RU.59703777.20025-03 20 01. «Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ)». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20025-03 30 01. «Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ)». Формуляр;

RU.59703777.20025-03 31 01. «Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ)». Описание применения;

RU.59703777.20025-03 32 01. «Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ)». Руководство системного программиста. Часть 1;

RU.59703777.20025-03 32 02. «Сервер сбора и обработки телеинформации для систем диспетчерского управления (Сервер ТМ)». Руководство системного программиста. Часть 2.

Очистка архивных БД Сервера ТМ

В состав ЭД на программу «Очистка архива Сервера ТМ» входят следующие документы:

59703777.20001-02. «Очистка архива Сервера ТМ». Спецификация;

RU.59703777.20001-02 30 01. «Очистка архива Сервера ТМ». Формуляр;

RU.59703777.20001-02 31 01. «Очистка архива Сервера ТМ». Описание применения;

RU.59703777.20001-02 32 01. «Очистка архива Сервера ТМ». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20001-02 20 01. «Очистка архива Сервера ТМ». Ведомость эксплуатационных документов.

Синхронизация конфигурационных БД Сервера ТМ

В состав ЭД на ПО «Синхронизация баз данных Сервера ТМ» входят следующие документы:

RU.59703777.20002-02. «Синхронизация архивов баз данных Сервера ТМ». Спецификация;

RU.59703777.20002-02 20 01. «Синхронизация архивов баз данных Сервера ТМ». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20002-02 30 01. «Синхронизация архивов баз данных Сервера ТМ». Формуляр;

RU.59703777.20002-02 31 01. «Синхронизация архивов баз данных Сервера ТМ». Описание применения;

RU.59703777.20002-02 32 01. «Синхронизация архивов баз данных Сервера ТМ». Руководство системного программиста.

Синхронизация архивных БД Сервера ТМ

В состав ЭД на программу «ZerverSynch» входят следующие документы:

RU.59703777.20017-01. «Синхронизация конфигурационной базы данных Сервера ТМ – «ZerverSynch». Спецификация;

RU.59703777.20017-01 20 01. «Синхронизация конфигурационной базы данных Сервера ТМ – «ZerverSynch». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20017-01 30 01. «Синхронизация конфигурационной базы данных Сервера ТМ – «ZerverSynch». Формуляр;

RU.59703777.20017-01 31 01. «Синхронизация конфигурационной базы данных Сервера ТМ – «ZerverSynch». Описание применения;

RU.59703777.20017-01 32 01. «Синхронизация конфигурационной базы данных Сервера ТМ – «ZerverSynch». Руководство системного программиста.

Копирование данных из MS SQL в MS Access

В состав ЭД на программу «ExportZerver» входят следующие документы:

RU.59703777.20016-01. «Программа копирования данных из SQL Server в Access – «ExportZerver». Спецификация;

RU.59703777.20016-01 20 01. «Программа копирования данных из SQL Server в Access – «ExportZerver». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20016-01 30 01. «Программа копирования данных из SQL Server в Access – «ExportZerver». Формуляр;

RU.59703777.20016-01 31 01. «Программа копирования данных из SQL Server в Access – «ExportZerver». Описание применения;

RU.59703777.20016-01 32 01. «Программа копирования данных из SQL Server в Access – «ExportZerver». Руководство системного программиста.

Создание БД

В состав ЭД на программу «CheckSqlServer» входят следующие документы:

RU.59703777.20019-01. «Установка и модернизация конфигурационных БД – «CheckSqlServer». Спецификация;

RU.59703777.20019-01 20 01. «Установка и модернизация конфигурационных БД – «CheckSqlServer». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20019-01 30 01. «Установка и модернизация конфигурационных БД – «CheckSqlServer». Формуляр;

RU.59703777.20019-01 31 01. «Установка и модернизация конфигурационных БД – «CheckSqlServer». Описание применения;

RU.59703777.20019-01 32 01. «Установка и модернизация конфигурационных БД – «CheckSqlServer». Руководство системного программиста.

Экспорт, импорт конфигурационных данных

В состав ЭД на программу «DataImportExport» входят следующие документы:

RU.59703777.20018-01 «Импорт-экспорт данных конфигурационных баз данных – «DataImportExport». Спецификация;

RU.59703777.20018-01 20 01. «Импорт-экспорт данных конфигурационных баз данных – «DataImportExport». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20018-01 30 01. «Импорт-экспорт данных конфигурационных баз данных – «DataImportExport». Формуляр;

RU.59703777.20018-01 31 01. «Импорт-экспорт данных конфигурационных баз данных – «DataImportExport». Описание применения;

RU.59703777.20018-01 32 01. «Импорт-экспорт данных конфигурационных баз данных – «DataImportExport». Руководство системного программиста.

Взаимодействие с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP»

В состав ЭД программы «ModPoll» входят следующие документы:

RU.59703777.20027-01 «Программа преобразования протокола «ModBus»  – «ModPoll». Спецификация;

RU.59703777.20027-01 20 01. «Программа преобразования протокола «ModBus»  – «ModPoll». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20027-01 30 01. «Программа преобразования протокола «ModBus»  – «ModPoll». Формуляр;

RU.59703777.20027-01 31 01. «Программа преобразования протокола «ModBus»  – «ModPoll». Описание применения;

RU.59703777.20027-01 32 01. «Программа преобразования протокола «ModBus»  – «ModPoll». Руководство системного программиста.

Клиентская часть ПО

Клиентской частью ПО ОИК являются приложения, реализующие функции автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчера, руководителя и администратора.

Состав клиентской части ПО

Файлы клиентского ПО должны быть размещены на локальном диске компьютера пользователя или сетевом диске «S» в папке «Gred».

АРМ диспетчера и руководителя

АРМ диспетчера и руководителя включает следующие исполняемые двоичные файлы и файлы динамических библиотек:

исполняемый файл «GredRun.exe» программы «GredRun», реализующей основные функции АРМ диспетчера, руководителя:

исполняемый файл «GredRunReserve.exe» программы «GredRunReserve», реализующей основные функции АРМ диспетчера, руководителя работе серверной части в режиме резервирования;

динамические библиотеки «GredODBC.dll», «GredService.dll», «GredSupport.dll», «mfc80.dll», «msvcr80.dll», «ProtLink.dll», «SockFunc.dll», «ssprn32.dll»l, «vcomp.dll», «vcomp90.dll».

Просмотр журнала действий диспетчера и архива событий

Программа «ArchiveODBC» предназначена для просмотра журнала действий диспетчера и архива событий, зафиксированных Сервером ТМ при обработке поступающих сигналов и сохраненных в архивную БД.

Исполняемым файлом программы «ArchiveODBC» является «ArchiveODBC.exe».

Просмотр журнала аварийных событий

Программа «AlarmView» предназначена для просмотра журнала аварийных событий, формируемых Сервером ТМ и сохраненных в архивную БД.

Исполняемым файлом программы «AlarmView» является «AlarmView.exe».

Вывод текущего времени

Программа «BigClock» предназначена для вывода текущего времени, значение которого программа получает от Сервера ТМ.

Исполняемым файлом программы «BigClock» является «BigClock.exe».

Вывод текущих времени и даты компьютера оператора

Программа «WClock32» предназначен для вывода в отдельном окне значения текущих времени и даты, генерируемых встроенным таймером компьютера оператора, и значение загрузки памяти компьютера оператора.

Исполняемым файлом программы «WClock32» является «WClock32.exe».

Настройка параметров в БД

Программа «SubStationStateControl» предназначена для настройки параметров в БД, необходимых для снятия и установки контроля всех сигналов подстанции (ПС) посредством функциональной кнопки, встроенной в мнемосхему ПС в графическом интерфейсе программы «GredRun».

Исполняемым файлом программы «SubStationStateControl» является «SubStationStateControl.exe».

Программа построения графиков

Папка «GRAFIX» содержит файлы программы «Grafix», предназначенной для построения графиков значений сигналов:

«Grafix.exe» – исполняемый файл программы «Grafix»;;

«Grafix.ini» – файл настройки программы «Grafix»;

динамически подключаемые библиотеки «GredSupport.dll», «ProtLink.dll», «SockFunc.dll», «TreeSupport.dll», «BaseLib.dll», «ExcelLibrary.dll», «GredService.dll», «msxml.dll»;

«Grafix.chm» – электронная справка, содержащая краткое руководство по работе с программой «Grafix»;

«html» – каталог, содержащий файлы в формате «html» электронной справки по работе с программой «Grafix».

Программа просмотра и формирования отчетов

Папка «GREXCEL» содержит файлы программы «GrExcel», предназначенной для обработки архивных данных, их просмотра и формирования отчетов произвольной формы на базе MS Excel:

«GrExcel.exe» – исполняемый файл программы «GrExcel»;

«GrExcel.ini» – файл настройки программы «GrExcel»;

динамически подключаемые библиотеки «GredSupport.dll», «ProtLink.dll», «SockFunc.dll», «TreeSupport.dll», «BaseLib.dll», «ExcelLibrary.dll», «GredService.dll»;

папка шаблонов ведомостей, например, «Templates»; для работы режима просмотра журнала событий в ней должен находиться файл «tblform.xls», являющийся шаблоном для отображения событий и действий диспетчера;

папка для сохранения готовых отчетов «Results»;

«GrExcel.chm» – электронная справка, содержащая краткое руководство по работе с программой «GrExcel»;

«html» – каталог, содержащий файлы в формате «html» электронной справки по работе с программой «GrExcel».

Программа настройки параметров доступа

Папка «GredConnect» содержит файлы программы «GredConnect», предназначенной для настройки параметров доступа клиентских приложений к серверным компонентам:

«GredConnect.exe» – исполняемый файл программы «GredConnect» для ОС MS Windows Vista и 7;

«GredConnectXP.exe» – исполняемый файл программы «GredConnect» для ОС MS Windows XP;

«GredODBC.dll», «GredService.dll», «GredSupport.dll», «ProtLink.dll», и «SockFunc.dll» – файлы динамически исполняемых библиотек.

АРМ администратора

Исполнительную часть программы «GredEdit» составляют двоичный файл и файлы динамических библиотек:

исполняемый файл «GredEdit.exe» программы «GredEdit»;

файлы динамических библиотек «DebugHlp.dll», «GDIPLUS.DLL», «GredODBC.dll», «GredService.dll», «GredSupport.dll», «GSMessageBoxD.dll», «ProtLink.dll», «SockFunc.dll», «WcfClientLibrary.dll»;

Информационную часть программы составляют данные конфигурации в виде записей в БД клиента и Сервера ТМ, файлы изображений и графических форм, звуковые файлы:

конфигурационный файл «BaseName.txt» для программы «GredEdit»;

файлы, имеющие расширение «.drw» и содержащие экранные графические формы;

файлы, имеющие расширение «.wav» и содержащие звуковые сопровождения для сообщений программы.

Аппаратная часть клиентского ПО

Для обеспечения работы клиентской части ПО используются настольные компьютеры, к которым предъявляются требования, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Требования к аппаратно-системному окружению

| Тип оборудования | Требования |
| --- | --- |
| Процессор | - тактовая частота – не менее 3 Ггц; - число ядер – 2 и более - поддержка MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2. |
| Системная (материнская) плата | - мониторинг параметров системы (напряжения, температуры, состояния вентиляторов и датчиков вскрытия корпуса); - защита от короткого замыкания на клавиатуре и USB-входа; - поддержка USB 2.0 |
| Оперативная память | - объем ОЗУ – не менее 4 Гб |
| Дисковая память | - объем – не менее 120 Гб |
| Устройство для чтения и записиCD-RW дисков | - любое |
| Сетевой адаптер | - Ethernet 10/100 ТХ; - Разъем RJ-45; - поддержка сетевого протокола 10/100Base-TX |
| Видеосистема | - память – не менее 1024 Мб; - разрешение – не менее 1280x1024; - графический адаптер – не хуже GF 9600 GT с поддержкой технологии CUDA; - 2 видеовыхода |
| Монитор | - Размер – не менее 19 дюймов по диагонали; - разрешение – не менее 1280х1024 точек; - экранное меню – на русском языке |
| Источник бесперебойного питания | - мощность – не ниже 500ВТ |
| Манипулятор «мышь» | - оптическая с колесом прокрутки и масштабирования |
| Клавиатура | - количество клавиш – не менее 104; - русифицированная; - установлена в качестве отдельной аппаратной единицы, длина кабеля – не менее 1.5 м |
| Операционная система | - MS Windows XP с разрядностью 32 и 64 с пакетом обновления 3 (SP3) (все выпуски, кроме Starter); - MS Windows Vista с разрядностью 32 и 64 с пакетом обновления 2 (SP2) или более поздним (все выпуски, кроме Starter); - MS Windows 7 с разрядностью 32 и 64; - MS Windows Server 2003, Server 2008 64-разрядные |
| Дополнительное ПО | - MS Office 2003, 2007, 2010; - «.NET Framework 4»; - «Microsoft Visual C++ 2010 x86» - «Microsoft Visual C++ 2010 SP1 x86» |

Список эксплуатационной документации

АРМ диспетчера и руководителя

ЭД программы «GredRun» включает описание работы программ  «BigClock»  и «WClock32». В состав ЭД входят следующие документы:

RU.59703777.20026-03. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». Спецификация;

RU.59703777.20026-03 20 01. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20026-03 30 01. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». Формуляр;

RU.59703777.20026-03 31 01. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». Описание применения;

RU.59703777.20026-03 32 01. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20026-03 32 02. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20026-03 34 01. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». АРМ диспетчера. Руководство оператора;

RU.59703777.20026-03 34 02. «Автоматизированное рабочее место оператора – программа «GredRun». АРМ руководителя. Руководство оператора.

Просмотр журнала действий диспетчера и архива событий

В состав ЭД на программу «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC» входят следующие документы:

RU.59703777.20013-02. «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC». Спецификация;

RU.59703777.20013-02 20 01. «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20013-02 30 01. «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC». Формуляр;

RU.59703777.20013-02 31 01. «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC». Описание применения;

RU.59703777.20013-02 32 01. «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20013-02 34 01. «Просмотр архивов событий – «ArchiveODBC». Руководство оператора.

Просмотр журнала аварийных событий

В состав ЭД на программу «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView» входят следующие документы:

RU.59703777.20015-02. «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView». Спецификация;

RU.59703777.20015-02 20 01. «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20015-02 30 01. «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView». Формуляр;

RU.59703777.20015-02 31 01. «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView». Описание применения;

RU.59703777.20015-02 32 01. «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20015-02 34 01. «Просмотр журнала аварийных событий – «AlarmView». Руководство оператора.

Настройка параметров в БД

В состав ЭД на программу «SubStationStateControl» входит:

RU.59703777.30004-01 01. Инструкция по работе с программой «SubStationStateControl».

Программа построения графиков

В состав ЭД на программу «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix» входят следующие документы:

RU.59703777.20009-02. «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix». Спецификация;

RU.59703777.20009-02 20 01. «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20009-02 30 01. «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix». Формуляр;

RU.59703777.20009-02 31 01. «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix». Описание применения;

RU.59703777.20009-02 32 01. «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20009-02 34 01. «Программа представления информации в виде графиков – «Grafix». Руководство оператора.

Программа просмотра и формирования отчетов

В состав ЭД на программу «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel» входят следующие документы:

RU.59703777.20007-02. «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel». Спецификация;

RU.59703777.20007-02 20 01. «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20007-02 30 01. «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel». Формуляр;

RU.59703777.20007-02 31 01. «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel». Описание применения;

RU.59703777.20007-02 32 01. «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20007-02 34 01. «Программа формирования отчетных документов – «GrExcel». Руководство оператора.

Программа настройки параметров доступа

В состав ЭД на программу «GredConnect» входит:

RU.59703777.30003-01 01. Инструкция по работе с программой «GredConnect».

АРМ администратора

В состав ЭД программы «GredEdit» входят следующие документы:

RU.59703777.20014-01. «Автоматизированное рабочее место администратора – программа «GredEdit». Спецификация;

RU.59703777.20014-01 20 01. «Автоматизированное рабочее место администратора – программа «GredEdit». Ведомость эксплуатационных документов;

RU.59703777.20014-01 30 01. «Автоматизированное рабочее место администратора – программа «GredEdit». Формуляр;

RU.59703777.20014-01 31 01. «Автоматизированное рабочее место администратора – программа «GredEdit». Описание применения;

RU.59703777.20014-01 32 01. «Автоматизированное рабочее место администратора – программа «GredEdit». Руководство системного программиста;

RU.59703777.20014-01 34 01. «Автоматизированное рабочее место администратора – программа «GredEdit». Руководство оператора.

Работа

Сервер ТМ

Сервер ТМ обеспечивает выполнение следующих основных функций:

прием телемеханической информации от ЦППС, обеспечивающих сбор данных телемеханики по выделенным каналам, а также непосредственно от устройств телемеханики, обеспечивающих передачу данных по цифровым каналам с использованием TCP/IP;

обработка телемеханической информации;

выполнение расчетов;

ретрансляция команд ТУ и ТР, принятых в качестве запросов от АРМ;

оповещение о событиях;

ретрансляция данных в другие автоматизированные системы;

резервирование работы и синхронизация основной и резервной БД;

межмашинный обмен данными;

архивирование данных;

формирование суточных ведомостей;

защита информации;

контроль состояния каналов связи и функционирования устройств телемеханики;

графический интерфейс пользователя, обеспечивающий визуальный контроль работы Сервера ТМ.

Сервер ТМ обеспечивает графический интерфейс пользователя. Главное рабочее окно программы приведено на рисунке 4 и включает:

панель инструментов, реализованную в стандарте ленточного интерфейса (Ribbon в версии Microsoft Fluent Interface) и содержит одну вкладку «Главная»;

окна для вывода информации;

команды управления.

Информацию о загрузке и последующей работе Сервер ТМ записывает в файл «Zerver.log», который находится в каталоге, в котором установлено ПО Сервера ТМ. Эта же информация выводится в окне «Выпуск» во вкладке «Сообщения» (см. метку 5 на рисунке 4).

Рисунок 4 – Главное рабочее окно Сервера ТМ

Окно «Каналы» (см. метку 3 на рисунке 4) предназначена для вывода списка всех каналов приема-передачи данных, с которыми работает Сервер ТМ.

Для того чтобы выбрать канал для отображения информации о его работе следует установить курсор на название канала в окне «Каналы» и дважды нажать на левую клавишу «мыши» на строку. В результате:

выбранный канал будет выделен цветом, как приведено на рисунке 4;

название выбранного канала будет отображено в специальной строке (см. метку 2 на рисунке 4);

информация о данных, пересылаемых по выбранному каналу, будет выведена в окне «Zerver1» (см. метку 4 на рисунке 4), отсутствие в какой-либо строке значения даты и времени означает отсутствие соответствующих данных.

Общая статистика работы выбранного канала отображается в окне «Статистика канала» (см. метку 6 на рисунке 4).

Команды управления главным рабочим окном расположены в правой верхней части этого окна (см. метки 7 и 8 на рисунке 4).

Взаимодействие с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP»

Программа «ModPoll» предназначена для решения задачи взаимодействия Сервера ТМ с устройствами, выполняющими обмен данными по протоколу «ModBus TCP/IP».

Для этой цели программа «ModPoll» взаимодействует с устройствами по протоколу «ModBus TCP/IP», а с Сервером ТМ – по протоколу «SystelNet», и реализует следующие основные функции:

чтение параметров конфигурации из таблиц конфигурационных баз данных клиента и Сервера ТМ , которыми являются адрес Сервера ТМ и описание данных;

прием данных от устройств по протоколу «ModBus TCP/IP»;

передача данных устройствам по протоколу «ModBus TCP/IP»;

передача данных Серверу ТМ по протоколу «SystelNet»;

прием данных от Сервера ТМ по протоколу «SystelNet».

Программа «ModPoll» имеет графический интерфейс пользователя, предоставляющий визуальный контроль работы.

Программа «ModPoll» обеспечивает графический интерфейс пользователя. Главное рабочее окно программы приведено на рисунке 5.

Панель инструментов (см. метку 1 на рисунке 5) включает команды управления выводом в главном рабочем окне.

Панель «Заголовок окна» (см. метку 2 на рисунке 5) предназначена для вывода сообщений программы «ModPoll».

Панель «Каналы» (см. метку 3 на рисунке 5) предназначена для вывода всех каналов приема-передачи данных, с которыми работает программа «ModPoll».

Панель «ModPoll» (см. метку 4 на рисунке 5) предназначена для вывода всех сигналов, которые передаются по каналу, выбранному в панели «Каналы».

Информацию о загрузке и последующей работе программа «ModPoll» выводит в панели «Окно вывода» (см. метку 5 на рисунке 5), а также сохраняет в файл «ModPoll.log», который находится в рабочей папке программы.

Общая статистика работы выбранного канала отображается в панели «Статистика канала» (см. метку 6 на рисунке 5).

Команды управления главным рабочим окном расположены в правой верхней части этого окна (см. метку 9 на рисунке 5).

Рисунок 5 – Главное рабочее окно программы «ModPoll»

АРМ диспетчера и руководителя

Программа «GredRun» осуществляет обмен телеметрической информацией с Сервером ТМ в рамках архитектуры клиент-сервер по протоколу TCP/IP. В процессе работы программа «GredRun» взаимодействует с конфигурационными БД клиента и Сервера ТМ и архивной БД.

Основными функциями программы «GredRun» являются контроль состояния и управление состоянием объектов электрических сетей, контролируемых ОИК.

Программа «GredRun» реализует два АРМ – руководителя (АРМ Р) и диспетчера (АРМ Д).

АРМ Р предназначено для просмотра данных в соответствии с правами доступа, формирование данных в формате MS EXCEL, «XML» и вывода данных на печать в виде отчетов, а именно:

прием данных от Сервера ТМ в реальном режиме времени;

представление информации о режимах работы и состоянии объектов электрических сетей в виде таблиц, графиков и мнемосхем на экран монитора и вывод на печатающее устройство;

формирование сообщений в графическом, текстовом и звуковом виде о выходе контролируемых параметров объекта за технологические и аварийные пределы и срабатывании аварийно-предупредительной сигнализации;

контроль работоспособности каналов связи;

навигация по мнемосхемам, поиск элементов электрической сети;

включение и выключение звуковой сигнализации, сопровождающей поступление событий;

просмотр архивов аварийных и предупредительных событий; журнала действий диспетчера, списков сигналов, снятых с контроля, и сигналов, связанных с оборудованием, выведенным в ремонт;

просмотр нормативной и справочной информации;

АРМ Д, выполняя все функции АРМ Р, обеспечивает управление и контроль работы ОИК:

формирование команд телеуправления и контроль их исполнения;

создание и хранение паспортных данных оборудования;

снятие с контроля и постановка на контроль сигналов;

отключение сигналов, связанных с оборудованием, выведенным в ремонт.

Некоторые из перечисленных функций выполняются дополнительным ПО, входящим в комплект поставки программы «GredRun».

Программа «GredRun» обеспечивает графический интерфейс пользователя. Главное рабочее окно программы приведено на рисунке 20.

Главное рабочее окно включает:

панель инструментов;

заголовки окна в рабочей области;

окна навигации по объектам управления и по определенным параметрам этих объектов;

рабочую область;

окно вывода дополнительной информации;

строку состояния;

окно «Свойства»;

команды вызова справки и изменения вида рабочего окна;

команды управления окном.

Рисунок 6 – Пример вывода главного рабочего окна программы «GredRun»

Просмотр журнала действий диспетчера и архива событий

Программа «ArchiveODBC» предназначена для просмотра архивов событий, которые формирует Cервер ТМ.

Различают два вида архивов:

архив действий диспетчера;

архив переключений.

В архив действий диспетчера сохраняются следующие виды событий:

«ручное» – ручные переключение в системе;

«квитирование» – квитирование сигналов;

«телеуправление» – передача управляющих воздействий по каналам связи;

«изменение пределов» – ручное изменение пределов у телеизмерений;

«начало/конец работы диспетчера»;

«запуск сервера»;

«работа/ремонт» – вывод в ремонт или ввод в работу сигнала;

«дублёры» – события по дублерам;

«опрос и проверка цепей ТУ» – опрос работоспособности комплекса;

«звук» – включение и отключение звука;

«снятие/постановка на контроль».

В архив переключений попадают следующие виды событий:

«переключение ТС»;

«выходы ТИ за пределы».

Кроме этого программа реализует фильтрацию по следующим параметрам:

«ручные переключатели» – ручные переключения в программе (нажатие на кнопки «Ручной ввод: Откл», «Ручной ввод: Вкл» или «Автоматический ввод» в окне «Паспорт» сигнала);

«связь с ЦППС» – потеря канала связи с ЦППС;

«тревоги» – аварийные события типа «Тревога», формируемые Сервером ТМ при выходе аналоговой величины за допустимые пределы или отклонение дискретного сигнала от нормального состояния;

«блокировки» – ограничение команды телеуправления при проверке правила;

«ДД» – действия диспетчера;

«снятые с контроля» – проверяется, снят ли сигнал с контроля или нет;

«на контроле» – проверяется, состоит сигнал на контроле или нет;

«недостоверные» – Сервер ТМ в процессе формирования сигнала проверяет сигнал на достоверность;

«достоверные» – Сервер ТМ в процессе формирования сигнала проверяет сигнал на достоверность.

Программа обеспечивает сохранение данных архива в файл в формате «CSV» MS Excel.

Программа «ArchiveODBC» обеспечивает графический интерфейс пользователя. Главное рабочее окно программы, отображающее таблицу «Архив переключений» для выбранного объекта, приведено на рисунке 7.

Главное рабочее окно включает:

- командная кнопка файлового меню;

- панель быстрого доступа;

- вкладки «Главная», «Просмотр архивных данных», «Архив действий диспетчера»;

- команды управления окном программы;

- команды установки стиля окна и вызова справки о программе;

- окно «Список подстанций»;

- строка состояния;

- окно «Календарь».

Пример отображения таблицы «Архив действий диспетчера» в главном рабочем окне программы «ArchiveODBC» приведен на рисунке 8.

Рисунок 7 – Главное рабочее окно программы «ArchiveODBC», отображающее таблицу «Архив переключений» для выбранного объекта

Просмотр журнала аварийных событий

Программа «AlarmView» предназначена для выполнения следующих действий:

просмотр журнала аварийных событий, которые ведет Сервер ТМ;

отслеживание отклонения состояния событий от их нормы, при условии, что нормальное состояние было заведено.

Различают следующие виды аварийных событий (тревог):

дискретные аварийные события, которые возникают при изменении состояния телесигналов (ТС);

аналоговые аварийные события, которые возникают при выходе телеизмерений (ТИ) за аварийные или предупредительные верхние и нижние пределы;

аварийные события, возникающие при пропадании каналов связи.

Рисунок 8 – Вид таблицы «Архив действий диспетчера» в главном рабочем окне программы «ArchiveODBC»

Аварийные события (тревоги) – это предупреждающие сообщения. С каждой тревогой можно связать определенное действие, которое будет выполняться при появлении данного события. В системах управления принято различать неподтвержденные (или неквитированные) и подтвержденные (или квитированные) аварийные события.

Аварийное событие становится подтвержденным после того, как пользователь отреагировал на сообщение об его появлении, а до этого аварийное событие оставалось в состоянии неподтвержденного.

Сигналы тревоги могут быть внешними (импортируемыми), т.е. поступать на сервер из какого-либо информационного канала. Кроме того, Сервер ТМ может сам формировать данные типа «Тревога» при выходе некоторой аналоговой величины за допустимые пределы, либо при отклонении некоторого дискретного сигнала от нормального состояния.

Все сигналы тревоги поступают в журнал аварийных событий, который ведет Сервер ТМ.

Программа «AlarmView» реализует просмотр журнала аварийных событий и сохранение данных журнала в табличном виде в файл формата «CSV» MS Excel.

Программа «AlarmView» обеспечивает графический интерфейс пользователя. Главное рабочее окно программы, отображающее таблицу «Журнал аварийных событий» для выбранного объекта, приведено на рисунке 9.

Рисунок 9 – Окно «Журнал аварийных событий»

Вывод текущего времени

В начале своей работы программа «GredRun» запускает программу «BigClock», предназначенную для вывода текущего времени, значение которого программа получает от Сервера ТМ.

Значение времени выводится в отдельном окне (рисунок 10), которое имеет прозрачный фон.

Рисунок 10 – Окно для вывода значения времени, получаемого от Сервера ТМ

Вывод значения времени предназначен для контроля связи с Сервером ТМ, а именно: если отсчет времени остановился, то это означает, что при передаче данных от Сервера ТМ в программы «GredRun» возникла неисправность.

Примечание. Рекомендуется выполнять запуск программы «BigClock» в качестве дополнительного инструмента контроля связи с Сервером ТМ.

Примечание. В случае нарушения связи с Сервером ТМ следует обратиться к администратору системы.

Имеется возможность изменить положение окна и отображение времени.

Для изменения положения окна необходимо установить курсор на  изображение любой цифры (кроме значений секунд), нажать левую клавишу «мыши» и переместить часы движением «мыши» в любое место экрана.

Для изменения цвета и размера символов необходимо открыть диалоговое окно настройки (рисунок 11), дважды нажав левой клавишей «мыши» на любую цифру (кроме значений секунд).

Рисунок 11 – Диалоговое окно настройки часов

Окно настройки включает следующие параметры:

размер цифр – мелкий, средний и большой;

отображение секунд;

формат 12/24 часов;

расположение – поверх всех окон или нет;

установка режима автозапуска;

выбор цвета.

Для выбора цвета необходимо нажать на кнопку . После этого будет выведена палитра цветов, в которой следует выбрать требуемый цвет.

Для завершения настройки необходимо нажать на кнопку .

Для закрытия окна часов следует нажать на кнопку .

Для того чтобы вновь запустить часы необходимо выполнить перезапуск программы «GredRun» или запуск исполняемого файла «BigClock.exe», расположенного в каталоге «Gred».

Вывод текущих времени и даты компьютера оператора

Для того чтобы отобразить в отдельном окне значения текущих времени и даты, генерируемых встроенным таймером компьютера оператора, и показатели загрузки памяти компьютера оператора следует использовать программу «WCLOCK32». Для этой цели следует запустить исполняемый файл «WCLOCK32.exe», размещенный в каталоге «Gred»

Значения текущего времени и даты программа выводит в окне, приведенном на рисунке 12.

Рисунок 12 – Значения времени, даты и загрузки памяти компьютера оператора

Окно допускается расположить в любом месте экрана монитора. Для этого необходимо установить курсор на область окна, нажать левую клавишу «мыши» и переместить окно движением «мыши».

Для того чтобы настроить отображение этих часов следует вызвать контекстное меню (рисунок 13), нажав правой клавишей «мыши» на изображение часов.

Рисунок 13 – Контекстное меню настройки вывода

Параметры настройки (рисунок 14) включают цвет, шрифт и язык выводимого текста, формат вывода даты и времени с учетом региональной настройки, опции вывода объема свободной памяти, использования физической памяти в процентном отношении, а также открытие календаря.

Рисунок 14 – Параметры настройки вывода

Для того чтобы открыть окно «Календарь» (рисунок 15), необходимо либо выбрать строку «Календарь» в контекстном меню и нажать левую клавишу «мыши», либо дважды нажать левой клавишей «мыши» на  область окна (рисунок 12). Окно «Календарь» включает кнопки выбора даты и дня недели.

Рисунок 15 – Календарь

Двойное нажатие на выбранную дату приведет к открытию окна «Будильник» (рисунок 16), предназначенного для планирования вывода заранее созданных пользователем сообщений, а также запуска или открытия каких-либо файлов.

Рисунок 16 – Окно для планирования заданий

Настройка параметров в БД

Программа «SubStationStateControl» предназначена для настройки параметров в БД, необходимых для снятия и установки контроля всех сигналов ПС посредством функциональной кнопки, встроенной в мнемосхему ПС в графическом интерфейсе программы «GredRun» (рисунок 17).

Программа «SubStationStateControl» обеспечивает работу со следующими СУБД:

MS Access;

MS SQL Server.

Рисунок 17 – Вид кнопки «Снять / Поставить на контроль ПС»

Программа «SubStationStateControl» выполняет заполнение следующих таблиц в конфигурационной БД Сервера ТМ:

«ObjectTypeTable», предназначенной для хранения описаний типов объектов с присвоением уникальных индексов;

«ObjectTypeParamTable», предназначенной для хранения описаний связи типов объектов с параметрами;

«ObjectParamTypeTable», предназначенной для хранения определений объединенных типов параметров (определяется новый тип параметра, объединяющий несколько существующих типов параметров);

«ObjectParamDefinitionTable», предназначенной для хранения определений параметров, используемых при описании объектов;

«ObjectTable», предназначенной для хранения описаний конкретных объектов;

«ObjectParamTable», предназначенной для хранения параметров объектов.

В процессе работы программа использует следующие таблицы в конфигурационной БД Клиента:

«PST», предназначенную для хранения списка подстанций;

«WMCONFIG», предназначенную для хранения информации о конфигурации системы.

Программа настройки параметров доступа

Программа «GredConnect» предназначена для настройки параметров доступа клиентских приложений к следующим серверным компонентам:

Серверу ТМ;

СУБД.

Программа «GredConnect» обеспечивает замену нескольких взаимосвязанных настроек, сохраняемых в БД и файловой системе, данными, сохраняемыми в одном специальном файле «GredConnect.dat».

Сервер ТМ и СУБД имеют одновременное подключение к локальной сети, обеспечивающей задачи диспетчерского управления, и к корпоративной сети предприятия. Локализация параметров доступа в одном файле обеспечивает создание раздельных настроек клиентских приложений, работающих в локальной и корпоративной сети (см. рисунок 18),

Приложение

Сервер ТМ

Корпоративная сеть

Локальная сеть

Данные настройки доступа

Приложение

СУБД

Данные настройки доступа

Рисунок 18 – Схема использования раздельных настроек клиентских приложений, работающих в локальной и корпоративной сети

Использование программы «GredConnect» обусловливает следующую дополнительную защиту данных ОИК от несанкционированного доступа:

ограничение возможности доступа к параметрам настройки – доступ к программе «GredConnect» должен иметь только системный администратор, ответственный за настройку работы ПО ОИК;

отсутствие возможности просмотра и изменения данных настройки без использования программы «GredConnect» – специальный файл содержит данные в зашифрованном виде.

Программа «GredConnect» обеспечивает графический интерфейс пользователя. Главное рабочее окно программы приведено на рисунке 19.

Рисунок 19 – Вид рабочего окна программы «GredConnect»

АРМ администратора

Программа «GredEdit» предназначена для подготовки мнемосхем и конфигурационных данных для целей диспетчерского управления в составе ОИК.

Программа «GredEdit» включает Редактор графических изображений, средства рисования которого сопоставимы со средствами, встроенными в MS Word и MS Excel.

Программа «GredEdit» реализует следующие функции:

создание, редактирование и проверку схем, таблиц, форм, функциональных кнопок с использованием библиотеки элементов;

групповое изменение свойств объектов экранной формы;

выравнивание объектов на форме;

использование и поддержка слоев;

экспорт изображения в стандартный графический файл – enhanced metafile («EMF»);

выполнение привязки динамических элементов экранных форм к измерительным каналам и объектам, в качестве которых могут быть телесигналы (ТС), телеизмерения (ТИ), интегральные телеизмерения (ТИИ), обобщенные параметры (ОП), аварийно-предупредительные сигналы (АПТС), состояние контролируемого пункта (КП), объекты (кабельные линии (КЛ), воздушные линии (ВЛ), подстанции (ПС));

администрирование БД, которое заключается в поддержке актуального состояния технологической и нормативно-справочной информации;

работу с журналами приема данных и действий, выполняемых в БД;

контроль приема, расчета и репликации (тиражирования) данных;

настройку и администрирование СУБД, в том числе, управление пользователями, управление правами доступа, конфигурирование и оптимизация, управление службами резервного копирования и автоматического выполнения заданий, резервное копирование данных и аварийное восстановление;

печать мнемосхем.

Программа «GredEdit» обеспечивает графический интерфейс пользователя. Структура главного рабочего окна приведена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Вид главного окна программы «GredEdit»

Главное окно включает:

- панель инструментов;

- заголовок файла, открытого в активной вкладке рабочего окна;

- окно навигации по объектам управления;

- названия вкладок – названия файлов, открытых в рабочей области;

- рабочее окно;

- строку состояния;

- панель команд управления отображением документов в рабочем окне;

- окно «Вывод»;

- кнопка переключения вкладок в рабочем окне;

- окно «Свойства»;

- команды вызова справки  и изменения вида главного окна;

- команды управления окном.

Использование по назначению

Ограничения, накладываемые на область применения

Ограничениями на работу ОИК являются:

количество обрабатываемых сигналов;

скорость поступления информации;

предельный объем архивируемой информации.

Указанные ограничения обусловлены только аппаратной конфигурацией компьютера, на котором установлено и работает серверное ПО ОИК (см. пункт 1.2.2.4).

Показатели надежности

Показатели надежности ОИК определяются характеристиками аппаратной части ОИК.

Характеристики электропитания

ОИК и все устройства, входящие в него, рассчитаны на непрерывный режим работы.

Основное электрическое питание ОИК осуществляется от сети переменного тока 220В (+10% –15%).

Резервное электрическое питание ОИК может осуществляться от устройств бесперебойного питания (UPS).

Характеристики по безопасности

ОИК сконструировано и изготовлено таким образом, что в нормальных условиях и при возникновении неисправностей оно не представляет опасности для обслуживающего персонала.

По общим требованиям безопасности ОИК соответствует требованиям ГОСТ 22261-94 – «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия» и ГОСТ 12.2.003-91 – «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Технические требования к ОИК в части безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий» классу защиты II.

Диагностика неисправностей

Диагностика неисправности аппаратной части ОИК производится посредством самодиагностики, а также с помощью специализированного ПО, не входящего в комплектацию ОИК.

Диагностика ПО ОИК производится в процессе установки и настройки ОИК. Диагностика в процессе эксплуатации не требуется.

Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения

ОИК может использоваться по своему прямому назначению с учетом ограничений, которыми являются:

количество обрабатываемых сигналов;

скорость поступления информации;

предельный объем архивируемой информации.

Указанные ограничения обусловлены только аппаратной конфигурацией компьютера, на котором установлено и работает серверное ПО ОИК (см. пункт 1.2.2.4).

Подготовка устройства к использованию

При подготовке ОИК к использованию нужно соблюдать следующие меры безопасности:

убедиться в наличии свободного прохода и надлежащего технологического освещения для прокладки коммуникационных и силовых кабелей, необходимых для работы аппаратной части в полном объеме;

произвести подводку кабелей питания, всех информационных каналов и каналов управления.

Внешний осмотр аппаратных средств ОИК и CD-R осуществлять сразу после его извлечения из транспортной тары в части отсутствия внешних механических повреждений.

Рабочие места должны соответствовать проекту размещения оборудования ОИК.

Убедиться, что напряжение питающей сети находится в допустимых пределах: 220В (+10% –15%).

Установить ОС, ПО, установить СУБД, создать и заполнить информацией таблицы БД.

Использование ОИК

Аппаратная часть ОИК запускается при включении питания. Загрузка ПО ОИК производится персоналом согласно рекомендациям, изложенным в эксплуатационной документации.

Техническое обслуживание

При работе с ОИК необходимо придерживаться следующих правил:

не использовать пароли, принятые по умолчанию;

необходимо сохранение в секрете идентификаторов (имен) и паролей (кодов) системного программиста, диспетчера, руководителя и администратора;

при смене системного администратора немедленно производить замену его пароля;

в группе системного администратора ОИК не должно быть других пользователей;

при эксплуатации необходимо обеспечивать физическую сохранность технических средств, на которых функционирует ПО, и исключить возможность доступа к ним посторонних лиц;

необходимо ведение на внешних носителях данных двух резервных копий архивной и конфигурационных БД и дистрибутива всех программных компонент ОИК;

необходим контроль программной среды компьютеров на наличие компьютерных вирусов, постороннего ПО, которое может снизить производительность работы ПО ОИК.

Текущий ремонт

Текущий ремонт аппаратной части ОИК заключается в ремонте вышедшего из строя компьютера или устройство сетевого оборудования или замене его на идентичный компьютер или устройство.

Хранение

CD-R, содержащий запись ПО и ЭД ОИК, должен храниться в упаковке, поставленной изготовителем, при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 градусов по Цельсию, относительной влажности воздуха не более 65 %.

При хранении не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 20 градусов по Цельсию в час) и воздействия внешних магнитных полей напряженностью более 4000 А/м.

Аппаратная часть ОИК должна храниться в упаковке, обеспечивающей консервацию в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 – «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

В местах хранения в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

Составные аппаратные части ОИК в транспортной таре при хранении разрешается складировать не более чем в два ряда.

Срок хранения аппаратных частей ОИК в упаковке без переконсервации – 1 год, по истечении срока хранения необходимо произвести переконсервацию Устройства по ГОСТ 9.014-78 – «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Срок хранения Устройств в упаковке входит в срок службы.

Транспортирование

ОИК может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных
средств и в отапливаемых герметичных отсеках самолетов. При
перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий малотоннажный.

По климатическим и механическим воздействиям в предельных условиях транспортирования ОИК удовлетворяют следующим требованиям:

температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°С;

относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 30°С;

атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (460-800 мм рт. ст.);

транспортная тряска, в транспортной таре, от 80 до 120 ударов в минуту с максимальным ускорением 30 м/с2 и продолжительностью воздействия 2 ч.

Упакованные части ОИК в транспортных средствах должны быть закреплены для обеспечения устойчивого положения, исключения смещения и ударов между собой.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования знаков, нанесенных на потребительской таре.

После транспортирования в условиях отрицательных температур их распаковка должна производиться только после выдержки в течение не менее 12 ч при температуре (20±5)°С.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик ОИК требованиям настоящего технического описания при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа, а также при условии выполнения пуско-наладочных работ по внедрению ОИК изготовителем или другой, в том числе эксплуатирующей, организацией по его разрешению.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня со дня отгрузки ОИК предприятием-изготовителем.

- Лист регистрации изменений

| Изменение | Номера (листов) страниц |  |  |  | Всего (листов) страниц в документе | № документа | Входящий № сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |